# П А М Я Т К А   В Н У Т Р Я Н Щ И К У                               (редакция на 01 -02 - 2007 года)

Расчет суммарного расхода газа всеми газовыми приборами.

Q = Qгп+Qк+…, (нм3\час), где:

Qгп  -- расход газа на газовую плиту,

для ПГ-4 – Q гп=1,25 нм3\час;

для ПГ-2 – Q гп=0,7 нм3\час.

Qк – расход газа газовым котлом.

Qк= 860хN , где N – мощность котла в кВт.,

7900хК

К (КПД для отечественных котлов)=0,9

К (КПД для импортных котлов) = 0,93

2. Выбор счетчика газа и диаметров газопроводов к газовым агрегатам.

Q<=4,5 нм3\час – Счетчик – СГБ G-4; Диаметр газопровода –Ф25x2,0;

Q<=7 нм3\час –Счетчик –СГБ G-6; Димаетр газопровода – Ф32x3,0;

Q<=11,2 нм3\час –Счетчик – СГБ G-10; Дитметр газопровода Ф38x3,0;

К газовым плитам ПГ-4 и ПГ-2 подвод газа осуществляется трубой Ф22X2,0

3. Требования к помещениям:

3.1 Топочные с котлами до 60 кВт.:

Высота >=2,2м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.

Расстояние от фронта котла до противоположной стены >=1м.

Объем помещения:>=8м3;

Должно быть окно с форточкой с площадью остекления Sост>=0,24 м2 (400X600мм)

Размер вытяжного вентканала F=3xМ, где V –объем помещения.

3600 * k  (K≤2)

В нижней части двери предусмотреть зазор сеч.>=0,025 м2 для притоков воздуха.

3.2. Топочный с котлами свыше 60 кВт:

Высота>=2,5м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.

Расстояние от фронта котла до противоположной стены>=1м.

Объем помещения:>=15м3 + 0,2 м3 на один кВт. мощности котла.

Площадь остекления окна Sост=Vx0,03, м2, где V – объем помещения.

Размер вытяжного вентканала F=3xV, м2, где V – объем помещения

3600 * k  (K≤2)
       Размер жалюзийной решетки для притока воздуха F=3xV+QxL0x a, м2, где

3600

V – объем помещения, Q – расход газа газовыми агрегатами, расположенными в топочной,

Lо=10,2 нм3\час, а – к-т избытка воздуха=1,1.

3.3 Кухни:

Высота >=2,2 м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.

Плиту нельзя устанавливать под окном.

Объем помещения: для ПГ-2 V>=8м3;

для  ПГ-4 V>=15м3; + 6 м3 – если установлен отопительный котел, на

проточный водонагреватель дополнительная площадь не требуется.

При установке в кухне ПГ-4 и водогрейного газового агрегата, V=V+6м3.

Должно быть окно с форточкой с площадью остекления Sост>= 0,24 м2. (400X600 мм).

Размер вытяжного вентканала F=3xV, м2, где V – объем помещения.

3600 * k  (K≤2)
4. КРАНЫ:

4.1. На котлы до 50 кВт.:

Кран марки 11Б27п  с условным проходом Ду20.

4.2. На котлы от 50 до 80 кВт.:

Кран марки 11Б27п  с условным проходом Ду25.

4.3. На котлы свыше 80 кВт.

Необходимо смотреть паспорт на котел.

4.4 На газовые плиты ПГ-3 или ПГ-4:  кран марки 11Б27п  с условным проходом Ду15.

4.5. На цокольном вводе: кран марки 11Б27п.

# РАЗНОЕ

4.1 Расстояние от пола до крана –1,5 м.

4.2. Помещения, через которые проходят каналы дмоходов, должны иметь вытяжную вентиляцию.

Размер вытяжного вентканала F=3xV, м2, где V – объем помещения.

3600 * k  (K≤2)
4.3. Стены, в которых проходят каналы дымоходов должны быть оштукатурены по сетке «Рабица»

раствором состава 1:3 (по объему) с двух сторон.

По всем вопросам, касающихся проектирования газоснабжения внутри дома, а также за консультациями просим обращаться куратору газовой сети СНТ «Круиз»
 - Сазанову Илье Сергеевичу – 8-903-102-55-77.

Администрация СНТ «Круиз».